«СОГЛАСОВАНО»				      «УТВЕРЖДАЮ»

Председатель профкома:		            Директор ГПОУ ЯО      Пошехонский

аграрно-политехнический колледж

____________  Е.П.Новикова        	                           ___________О.Н..Викторович

« 10 »  января  2018 г.		                              « 10 »    января  2018 г

ИНСТРУКЦИЯ

по содержанию и приведению в действие переносных порошковых огнетушителей

ИОТ – 4 – 03- 18

1. 	Переносные порошковые огнетушители закачного типа (ОП-2(з), ОП-З(з), ОП-4(з), ОП-5(з), ОП-6 (з), ОП-8(з), ОП-Ю(з)) наиболее универсальны и предназначены для тушения возгораний (пожара в начальной стадии его развития):

- твердых горючих веществ (класс пожара А);

- жидких горючих веществ (класс пожара В);

- газообразных горючих веществ (класс пожара С);

- электроустановок, электротокоприемников, электроустановочной арматуры и наружной электропроводки, находящихся без напряжения и под напряжением до 1000 В (класс пожара Е);

- загоревшейся одежды на человеке.

2.	 Порошковыми огнетушителями (при наличии других, более совершенных средств пожаротушения) не рекомендуется проводить тушение:

•	веществ, горение которых может происходить без доступа воздуха (алюминий, магний и их сплавы, натрий, калий, термит, целлулоид и т.п.);

- оборудования, которое может выйти из строя при попадании на него огнетушащего вещества (электронное оборудование (компьютеры, телевизоры и т.п.), электрические машины коллекторного типа (электродвигатели, электродрели и т.п.));

- ценных предметов (документов), книг, картин и т.п.), так как после контакта порошка огнетушащего вещества с огнем возникают трудности по полному удалению порошка с поверхности вышеуказанных предметов.

- Порошковые огнетушители предназначены для тушения возгораний как в помещениях, так и на открытом воздухе при температуре окружающей среды от -40 °С до +50 °С.

- Порядок содержания и размещения огнетушителей:

•	огнетушители следует располагать на защищаемом объекте согласно требованиям НПБ 28-2001, технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрации, агрессивных сред, повышенной влажности и других факторов). Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. Огнетушители следует размещать вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также около выхода из помещения. Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей во время пожара;

- огнетушители должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола;

- в помещениях, насыщенных производственным или другим оборудованием, визуально заслоняющим огнетушители, должны быть установлены указатели их местоположения. Указатели должны быть выполнены согласно СТБ 1392-2003 и располагаться на видных местах на высоте 2,0-2,5 м от уровня пола с учетом условий их видимости согласно требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации.

5.	Порядок приведения в действие порошковых огнетушителей:

•	поднести огнетушитель к месту возгорания на расстояние 2 м, при этом необходимо помнить, что длина струи огнетушащего вещества - 3-4,5 м;

- сорвать пломбу, имеющуюся на запорно-пусковом устройстве огнетушителя;

- выдернуть чеку;

- направить распылитель шланга на очаг возгорания;

- нажать кистью руки на верхнюю ручку запорно-пускового устройства, при выходе огнетушащего вещества из распылителя (сопла) огнетушителя приступить к тушению. Продолжительность выхода огнетушащего вещества не менее: ОП-2 -6с, ОП-3 -8с, ОП-4 - 10 с, ОП-5 - 10 с, ОП-6 - 12 с, ОП-8 - 15 с, ОП-10 - 15 с;

- рекомендуется начинать тушение с 3 м.

6.	Тактические приемы тушения возгорания с помощью порошковых огнетушителей:

• при тушении твердых горючих веществ необходимо:

- направлять струю огнетушащего вещества в основание пламени короткими и точными струями, контролируя результаты тушения и эффективность использования огнетушащего вещества;

- огнетушитель, подающий огнетушащий порошок в очаг пожара, перемещать таким образом, чтобы обеспечивалось покрытие порошком всей горящей поверхности и создавалась наибольшая концентрация порошка в зоне  горения;

- после того как пламя сбито, необходимо приблизиться и покрыть все поверхности горящего вещества слоем порошка, подавая его прерывистыми порциями;

- тушение очагов пожара на открытых площадках проводить с наветренной стороны;

- после тушения горючих материалов из дерева, бумаги, ткани и других материалов, способных тлеть, с целью предупреждения повторного воспламенения необходимо немедленно применить на тлеющие материалы огнетушащие вещества охлаждающего действия (водные, пенные огнетушители, воду);

•	при тушении жидких горючих веществ необходимо:

- подавать струю огнетушащего вещества вначале на ближайший край очага возгорания, передвигая распылитель из стороны в сторону для покрытия очага возгорания по всей ширине;

- направлять струю огнетушащего вещества необходимо на горящую поверхность, а не на пламя;

- подачу порошка необходимо осуществлять непрерывно при полностью нажатом рычаге запорно-пускового устройства, передвигаясь вперед и не оставляя сзади и по бокам непотушенных участков, стремясь постоянно поддерживать в зоне горения порошковое облако;

•	при тушении газообразных горючих веществ необходимо струю огнетушащего порошка направлять в струю газа почти параллельно газовому потоку;

- при тушении электроустановок, электротокоприемников, электроустановочной арматуры и наружной электропроводки струя огнетушащего порошка должна направляться непосредственно на источник пламени с расстояния не менее 1 метра от сопла распылителя огнетушителя до токоведущих частей;

- при тушении загоревшейся одежды на человеке необходимо направлять струю огнетушащего вещества касательно к телу потерпевшего с целью исключения образования порошкового облака и не допускать попадания огнетушащего вещества потерпевшему в глаза, нос, рот, уши;

- горящую вертикальную поверхность необходимо тушить снизу вверх;

- очаг пожара необходимо тушить с наветренной стороны (при наличии ветра);

- при тушении возгорания необходимо выбрать позицию таким образом, чтобы видеть очаг пожара и идти, по мере возможности, навстречу распространению огня, а не вслед за ним;

- тушение очага пожара необходимо осуществлять в такой последовательности, чтобы ограничить его распространение в сторону, где имеются эвакуационные выходы, легковоспламеняющиеся и горючие материалы, баллоны с газами, поверхности, покрашенные горючими красками, ценные документы и оборудование;

- в случае если пожар имеет тенденцию распространения на узкий участок помещения (коридор и т.п.), в котором единственным путем распространения огня является деревянный пол, а стены и потолок выполнены из негорючих материалов, то необходимо огнетушитель привести в   действие на пол данного участка помещения с целью недопущения или замедления дальнейшего распространения огня;

- при тушении необходимо следить за тем, чтобы путь к эвакуационному выходу оставался постоянно свободным от огня и дыма для личной эвакуации;

- при наличии нескольких огнетушителей необходимо применять их одновременно, а не по одному;

- необходимо обеспечить наблюдение в течение 5 часов за местом возгорания с целью исключения повторного возникновения пожара

7. Меры безопасности при эксплуатации порошковых огнетушителей:

•	запрещается:

- эксплуатировать огнетушитель при появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе огнетушителя, на запорно-пусковом устройстве, а также при нарушении герметичности соединений узлов огнетушителя;

- допускать случаи падения огнетушителя и нанесения по его корпусу ударов;

- эксплуатировать огнетушитель при неисправном индикаторе давления;

- в случае применения огнетушителя в закрытом и малом по объему пространстве необходимо сразу же после прекращения тушения это помещение проветрить;

- при тушении необходимо учитывать возможность образования высокой запыленности из-за образования порошкового облака (особенно в закрытом и малом по объему пространстве), что, в свою очередь, может привести к:

- снижению видимости самого очага возгорания;

- потере ориентации того, кто тушит;

- потере дееспособности того, кто тушит (из-за попадания порошка в глаза и дыхательные пути);

- при тушении огнетушителем запрещается направлять струю огнетушащего вещества в сторону близко стоящих людей

Инструкцию разработал специалист по охране труда: _______________ ( Т.Б.Круду )